ICS 27.010

团  体  标  准

T/CECA-G 00XX—2025

空调和热泵智能化长效节能评价标准

Evaluation standard of intelligent long-term energy saving for air conditioning and heat pump

2025-XX-XX 发布                             2025-XX-XX 实施

中  国  节  能  协  会  发  布

前    言

本标准适用于风冷式空调器和空气源热泵的智能化长效节能技术评价。

本标准分为6个章节，主要内容包括：总则、术语、基本规定、智能化功能要求、智能化功能测评方法、长效节能评价。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国节能协会热泵专委会归口。

主要起草单位：。

主要起草人：。

本标准为首次发布。

1 总    则

1.0.1 为推动智能化技术在空调和热泵节能控制领域的应用，提升空调和热泵系统长效节能水平，制定本标准。

【编制说明】随着经济社会发展进入新阶段，人民群众对居住品质的要求已从“有房住”向“住好房”跃升，对住宅的健康舒适性、环境友好性、智能化水平、安全可靠性和人文关怀提出了更高期待。随着有关“好房子”建设的支持性措施不断出台，我国房地产行业从“规模”发展转向“品质”发展，住房领域开始向以改善型住房建设为主的市场转型。家用空调和热泵作为现代住宅中不可或缺的环境调节设备，不仅是满足个体舒适需求的关键产品，更是提升整体住宅品质、构建健康宜居环境、推动建筑节能降耗的重要载体。当前，在国家“双碳”目标驱动下，建筑领域节能降碳要求日益严格，居民消费升级对室内环境的舒适性、健康性和智能化交互体验提出了更高期望，“长效节能”始终是用户关心的重点。

影响家用空调和热泵系统实际运行能效的主要因素，包括零部件性能、用户使用习惯、安装质量、环境条件、维护保养情况、系统控制策略等，而实现长效节能的难点在于使用场景的复杂性和发生的不确定性，在实验室较难对所有应用场景进行模拟复现，同时单纯依靠物理模型又难以实际运行情况的真实仿真，即产品研发阶段的优化已不足以支撑机组的长效节能的实现。

随着大数据平台的建立，以及数据驱动、数据-模型联合驱动的技术的逐渐成熟，使得基于实际运行数据的在线优化技术成为可能。其中，人工智能（AI）技术已在家用空调和热泵系统的智能融霜、换热器脏堵识别、制冷剂泄露识别、故障检测与识别、自动寻优运行控制、建筑负荷自适应等方面得到了应用。智能赋能下，给行业的技术进步、产品创新带来动力，应用AI技术空调和热泵产品的已逐渐成为各品牌产品宣传的亮点。

AI技术的测试与评价是一个复杂且至关重要的领域，本标准关注AI技术在实现长效节能过程中的环境的适应性和有效性，通过规定功能和长效节能两方面的要求和测试方法，保证长效节能技术的应用价值。本标准的编制和实施，旨在提升家用空调和热泵系统长效节能水平，有助于激励行业技术创新，推动AI技术在空调和热泵节能控制领域的标准化工作，促进行业健康发展，同时为消费者提供更加高效、智能的产品选择，引导社会整体向节能低碳方向转型。

1.0.2 本标准适用于风冷式空调器和空气源热泵的智能化长效节能技术评价。

【编制说明】本标准所提出的智能化功能要求适用于用室外空气冷却冷凝器或用空气作为蒸发器热源的蒸汽压缩式制冷热泵机组，包括房间空气调节器、多联式空调热泵机组、空气源热泵（冷水）机组、空气源热泵热风机等产品类型。根据GB/T 18517-2012《制冷术语》中，风冷式空调器是指采用室外空气冷却冷凝器的空调器，空气源热泵是指采用空气作为低温热源的热泵，为简化对于标准适用范围中各类型产品的表述，归类为风冷式空调器和空气源热泵。

1.0.3 空调和热泵智能化长效节能技术除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国节能协会有关标准的规定。

2 术    语

2.0.1 长效能耗限值 Long-lasting power consumption threshold

以节能建筑冷热负荷为基础，基于实验室综合部分负荷性能系数测试工况，考虑现场安装衰减、负荷波动及设备老化等15%能效折减系数，确定的单位面积年耗电量阈值。

2.0.2 长效节能 Long-lasting energy efficiency

空调和热泵设备在长期运行过程中，通过智能化控制，单位供冷/供热面积实测年累计耗电量低于长效能耗限值的状态。

2.0.3 能耗监测功能 Energy consumption monitoring function

能够实时监测、记录和显示设备运行过程中的电能消耗情况的功能。

2.0.4 制冷剂泄漏识别功能 Refrigerant leakage detecting function

能够自动识别制冷剂泄漏状态，并触发报警、运行模式调整或保护控制的功能。

2.0.5 换热器脏堵识别功能 Heat exchanger dirt blockage identification function

能够自动判断换热器表面因灰尘、污垢或异物导致的堵塞程度，并生成清洁维护提示的功能。

2.0.6 自清洁功能 Self-cleaning function

能够通过特定运行模式，如冷凝水冲洗、结霜化霜、高温杀菌等，对蒸发器、冷凝器等关键部件的表面进行自动清洁，以去除积尘、微生物滋生或结垢，维持换热效率与卫生性能的功能。

2.0.7 智能除霜功能 Intelligent defrost function

能够在制热运行时，通过环境温湿度、翅片温度、运行时间等多参数动态判断结霜状态，优化除霜触发时机与周期，减少无效除霜次数的功能。

2.0.8 负荷自适应功能 Load adaptive function

能够通过实时监测室内外环境参数及用户设定需求，动态调节机组运行参数，使输出能力与动态负荷匹配，实现节能运行的功能。

2.0.9 柔性用能功能 Flexible energy usage function

能够根据外部环境条件，如气象参数、电网负荷、电价信号、可再生能源供给状态等，动态调整其运行模式、输出能力或能耗分配，以实现能源高效利用、降低系统综合能耗或运行成本的功能。

2.0.10 OTA升级功能 Over-the-Air upgrade function

能够通过无线通信网络接收远程服务器下发的软件更新包，对控制系统、算法参数等进行在线升级，以修复漏洞、优化性能或扩展新功能的技术能力的功能。

2.0.11 传感器自检功能 Sensors self-detection function

能够通过内置诊断算法，对传感器的运行状态进行实时或周期性检测，自动识别传感器失效、漂移、信号异常或通信中断等故障，并触发报警、数据修正或冗余切换等的功能。

2.0.12 稳定制热量 Stable heating capacity

选取稳定制热阶段制热量最大值的时刻，该时刻前后各60 s，共120 s内的制热量平均值。

注：单位为瓦[特]（W）。

2.0.13 除霜前一时刻 The moment before defrosting

机组因除霜导致压缩机功率出现突变的前一时刻。

2.0.14 除霜制热比 Heating capacity ratio for initiating defrosting

除霜前一时刻的制热量与稳定制热量之比。

注：单位为百分比（%）。

2.0.15 融霜时长比 Ratio for defrosting duration

融霜所用总时长与试验总时长之比。

注：单位为百分比（%）。

3 基 本 规 定

3.0.1 智能化长效节能评价应包含智能化功能测评和长效节能评价两个阶段。

【编制说明】本条文规定了评价阶段的要求。智能化节能技术需通过实验室验证其功能的准确性，而长效节能性需结合实际运行数据验证。采用功能验证与长期性能监测分离的评估框架，确保技术落地可靠性。

3.0.2 智能化系统应支持OTA远程升级功能。

【编制说明】本条文规定了系统升级与维护的要求。空调设备生命周期通常超10年，而AI算法、能效策略需持续迭代。强制要求OTA功能可解决传统设备硬件固化导致算法过时的痛点，保障智能化系统在全生命周期内保持技术先进性。

3.0.3 智能化系统通信协议应支持开放接口，通信协议宜兼容至少两种国际通用协议。

【编制说明】本条文规定了智能化系统兼容性的要求。兼容协议宜覆盖设备层（如MODBUS）、楼宇层（如BACnet）、云平台层（如OPC UA）至少两个层级，确保跨层级互联能力，开放接口则可避免技术壁垒，支撑从设备到电网的全链路交互。

3.0.4 智能化系统应具备数据加密传输与存储功能，用户隐私数据需符合《个人信息保护法》要求，能效数据共享应支持匿名化处理。

【编制说明】本条文规定了数据安全与隐私保护的要求。空调系统涉及用户位置信息、使用习惯等敏感数据，根据《中华人民共和国个人信息保护法》要求，应采取必要措施确保数据安全。此外，加密传输可防范中间人攻击（如伪造能效数据），匿名化处理则平衡了能效大数据共享与隐私保护的矛盾。

3.0.5 智能化系统应支持本地与云端协同控制，断网状态下宜保持至少72小时本地数据缓存能力。

【编制说明】本条文规定了断网条件下的保证基础功能可用性的要求。72小时缓存周期参考典型网络故障修复周期统计（三大运营商平均故障恢复时间≤48小时），并预留24小时冗余，确保极端情况下仍可维持基础节能策略执行。

3.0.6 智能化系统应具备算法故障自诊断与容错运行，并应记录算法故障事件类型、发生时间及切换至容错模式后的运行参数。

【编制说明】本条文规定了算法故障处理的要求。针对AI算法可能出现的过拟合、传感器失效等场景，要求当识别算法异常时，系统应自动切换至预设基础运行模式（如传统PID控制），防止因单一算法故障导致机组无法运行或能效断崖式下降。

3.0.7 智能化系统数据存储周期应满足算法优化、故障回溯、能效分析等需求。

【编制说明】本条文规定了数据存储周期的要求。算法训练通常需要大量数据，可能需要至少一年的数据来覆盖不同季节的变化，通常希望数据存储周期足够长，以支持算法训练和升级，同时也要兼顾实际应用的可行性和成本。因此，宜支持存储周期灵活配置，适应不同场景需求（如研发测试与常规运行可差异化设置）。同时，按数据使用频率划分热数据（高频访问）、温数据（周期性分析）、冷数据（长期归档），采用不同存储介质降低成本。

3.0.8 测试用仪表准确度应满足《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260-2011 的要求。

4 智能化功能要求

## 4.1 一般规定

4.1.1 智能化功能应提供如实体按键、触摸屏、语音控制等至少一种本地化交互方式。

【编制说明】本条文规定了人机交互方式的要求。人机交互功能涉及用户界面设计、信息反馈、操作便捷性、可访问性等方面，宜包括硬件界面（如控制面板、指示灯）、软件界面（如手机APP）、语音交互、多语言支持、故障提示的明确性等。同时，可能还需要考虑不同用户角色（如普通用户、维护人员）的交互需求。

4.1.2 智能化功能宜提供手动触发接口，并宜在执行前进行风险提示。

【编制说明】本条文规定了智能化功能触发机制的要求。风险提示如能耗、噪声、停机时间等。

4.1.3 任何智能化功能异常不应导致系统崩溃，应保留基础运行能力并触发告警。

【编制说明】本条文规定了故障安全设计的要求。

## 4.2 功能要求

4.2.1 能耗监测功能应符合以下要求：

1 输入功率记录间隔不应大于1分钟；

2 输入功率监测的平均示值误差不应大于±2%；

3 应支持部分负荷率、待机模式等分项能耗统计。

【编制说明】本条文规定了能耗监测功能的要求。通过“细粒度记录-高精度监测-分项解析”三层设计，构建了完整的能耗数据链条，是节能效果量化评估的核心依据。机组通常采用对电压和电流的检测，计算输入功率，因此输入功率记录间隔应能够保证有效记录能耗动态变化，避免因间隔过长丢失关键信息。分项能耗统计有助于识别隐性能耗漏洞，如待机功耗问题，推动硬件改进（如低待机功率电源设计），用户可直观了解不同模式能耗占比，促进行为节能。

4.2.2 制冷剂泄漏识别功能应符合以下要求：

4.2.2.1 当使用可燃性等级为A1级的制冷剂时：

1 应区分缓慢泄漏与突发泄漏事件；

2 当泄漏量达到15%额定充注量前，应触发报警；

3 制冷剂泄漏识别准确率不应小于90%；

4 当识别缓慢泄漏时，应自动切换低负荷运行模式维持基本功能；

5 当识别突发泄漏时，应停机。

4.2.2.2 当使用可燃性等级为A2L、A2和A3级的制冷剂时：

1 当泄漏量达到5%额定充注量前，应识别泄漏，并应立即停机，同时切断电源。

2 制冷剂泄漏识别准确率不应小于95%。

【编制说明】本条文规定了制冷剂泄漏识别功能实施分级管控，核心依据在于可燃性等级引发的风险本质差异。对于不可燃的A1类制冷剂（如R410A），其泄漏风险主要表现为系统性能衰退与潜在物理性破坏。允许15%泄漏阈值及低负荷运行过渡机制，是基于该类工质无燃爆特性，可在保障基础功能的前提下兼顾能效缓冲与维修窗口期需求；突发泄漏的强制停机则用于防范系统骤停导致的次生故障。而对于A2L/A2/A3类可燃制冷剂（如R32/R290），因泄漏可能引发燃烧或爆炸事故，故采用更严苛的5%泄漏阈值与“立即停机+断电”的刚性响应策略。该阈值设定远低于常见可燃制冷剂燃烧下限（LFL）对应浓度，旨在泄漏尚未达到危险临界点时彻底消除点火能量源。精度要求提升至95%进一步强化了可燃工质的风险容错冗余。

4.2.3 换热器脏堵识别功能应符合以下要求：

1 宜具备分级脏堵识别能力，能够区分轻微脏堵和严重脏堵，并提供相应的报警；

2 换热器脏堵识别准确率不应小于90%。

【编制说明】本条文规定了换热器脏堵识别功能的要求。智能化系统应能够适应不同的运行工况和环境条件，确保在不同情况下都能准确识别脏堵。智能化系统应支持根据不同的脏赌情况设置合理的预警阈值，当脏堵程度达到一定水平时，在用户界面上清晰显示当前脏堵状态，并提供详细的脏堵信息和维护建议。

4.2.4 自清洁功能应符合以下要求：

1 应支持自动触发和手动触发两种模式；

2 自清洁功能应能够根据运行环境和使用频率，自动调整清洁周期；

3 应在用户界面上显示清洁状态；

4 对于无法彻底清除污垢，系统应提示用户进行手动清洗或专业维护。

【编制说明】本条文规定了自清洁功能功能的要求。可支持多种清洁方式，如冷凝水冲洗、高温杀菌、风干等，确保清洁效果全面，但应注意单次清洁的能耗、清洁过程中产生的噪音、防止水/蒸汽或其他物质外泄。关于自清洁功能的触发模式，应支持自动触发模式，能够根据运行时间、环境条件或脏堵程度自动启动清洁程序，也应支持用户手动启动清洁功能，方便用户根据需要随时进行清洁。

4.2.5 智能除霜功能应符合以下要求：

1 应根据环境工况变化动态调整除霜周期和时长；

2 无霜除霜事故占除霜总次数的比例不应大于10%；

3 除霜制热比应大于80%且不大于95%；

4 除霜运行时长占比应小于10%。

【编制说明】本条文规定了智能除霜功能的要求。性能要求在相关产品国标只关注除霜运行时长占比的基础上，增加了对误除霜和除霜控制点的考察。结除霜带来的能效损失是由于“有霜不除”和“无霜除霜”带来的热量损失，对机组存在“有霜不除”及“无霜除霜”的情况，可合理优化除霜控制策略。“除霜制热比”参数考察进入除霜运行的时机，融霜时长则考察融霜阶段的能耗影响。

4.2.6 负荷自适应功能应符合以下要求：

1 支持用户自定义节能与舒适度偏好；

2 根据负荷预测结果，提前生成机组运行控制参数；

3 无负荷或待机模式下，机组输入功率应小于额定输入功率的2%，通信模块和传感器等支持深度休眠。

【编制说明】本条文规定了负荷自适应功能的要求。传统控制依赖实时反馈，存在滞后性（如室温超调后补救），导致频繁启停或过度供能。负荷自适应功能将推动空调与热泵系统从“被动响应”转向“主动优化”，通过预测未来负荷，可提前调整压缩机频率、运行水温、风机转速等参数，起到节约用能的目的。用户的节能与舒适度偏好（如设置“节能模式”或“快速降温”等）下的运行数据可作为机器学习训练集，帮助系统动态修正默认策略，实现“群体习惯-个体需求”的精准匹配。

根据QB/T 5678-2022《家用和类似用途电器待机功率分级评价》，器具在网络待机模式下的3级功率等级规定值为不高于4W。网络待机模式是指当器具的供电装置连接到主电源后，器具处于待机模式且至少有一种网络功能处于启动（工作）状态。

4.2.7 柔性用能功能应符合以下要求：

1 应支持电价导向和功率限制两种用能策略；

2 机组柔性用能指令响应延迟不应超过1分钟；

3 执行期内应考虑用户舒适度约束。

【编制说明】本条文规定了柔性用能功能的要求。通过策略多样性与响应实时性的双重约束，旨在实现用户侧降本增效和电网侧灵活支撑。关于响应延迟的要求，现有通信技术已能支持秒级指令解析，1分钟阈值为“通信+控制+执行”全链路的合理容错上限，兼顾可靠性与成本。

4.2.8 OTA升级功能应符合以下要求：

1 本地化交互方式应能明确提示版本信息；

2 升级过程中断电、断网或升级失败，原功能程序应仍可以正常工作，并在供电、联网恢复后完成升级；

3 升级过程中采集数据应连续。

【编制说明】本条文规定了OTA升级功能的要求。通过“透明交互—安全恢复—数据连续”三重设计，防止因跨版本升级引发系统崩溃或功能失效，降低售后成本；确保升级过程中旧版本系统完整保留。若发生断电、断网及故障告警时，设备可自动回滚至原版本；确保升级期间数据无断档，避免因数据断档导致模型失效。

4.2.9 传感器自检功能应符合以下要求：

1 自检传感器故障的准确率不应小于90%；

2 应区分瞬时干扰和持续性故障；

3 当诊断为传感器持续性故障时，应触发故障提示。

【编制说明】本条文规定了传感器自检功能的要求。传感器的故障率直接决定智能算法的输入数据质量，进而影响系统能效、安全性与决策可靠性，减少因传感器失效导致的隐性能效损失。区分瞬时和持续故障可以减少误报，提升系统稳定性。当诊断为传感器持续性故障时，宜切换冗余传感器或启用虚拟传感器估算。

5 智能化功能测评方法

## 5.1 一般要求

5.1.1 测试宜在实际运行工况中开展，也可在实验室模拟实际运行工况下开展。

【编制说明】本条文规定了测试工况的要求。旨在通过环境真实性与场景多样性的双重验证，确保标准对设备长效节能能力与可靠性的评价贴合实际应用需求，是避免“实验室达标、现场失效”的关键保障。

## 5.2 测评方法

5.2.1 应按如下方法测试能耗监测功能，结果应符合4.2.1的要求：

1 机组连续运行24小时，检查输入功率记录间隔；

2 使用功率计测量机组的实际输入功率（P实际），读取被测机组显示的输入功率（P监测），按式（1）计算示值误差：

（1）

3 检查能耗统计是否实时分段记录。当实际工况运行未出现待机运行时，应手动触发待机模式，运行不少于30分钟；当在实验室测试时，负荷率应覆盖0~100%。

【编制说明】本条文规定了能耗监测功能的测试方法。测试方法通过时间分辨率验证、精度校准与分项逻辑测试，全面评估能耗监测功能的可靠性与实用性，确保其既能满足用户精细化能源管理需求，又能为长效节能落地提供数据支撑。

5.2.2 应按如下方法测试制冷剂泄漏识别功能，结果应符合4.2.2的要求：

5.2.2.1 当使用可燃性等级为A1级的制冷剂时：

在机组制冷剂充注口安装针形阀，在机组正常运行过程中，通过调节针形阀开度控制泄漏量为额定充注量5%/天~10%/天模拟缓慢泄漏，控制泄漏量为额定充注量15%/天~20%/天模拟突发泄漏事件，分别测试5次，记录机组重量变化、报警信息和机组运行状态，并按式（2）计算识别准确率。

（2）

4.2.2.2 当使用可燃性等级为A2L、A2和A3级的制冷剂时：

在机组制冷剂充注口安装针形阀，在户外或防爆实验室内开展测试。在机组正常运行过程中，通过调节针形阀开度控制泄漏量为额定充注量5%/天~10%/天模拟泄漏，分别测试5次，记录机组重量变化和机组运行状态，并按式（2）计算识别准确率。

【编制说明】本条文规定了制冷剂泄漏识别功能的测试方法。额定充注量5%/天~10%/天泄漏量：模拟微小泄漏（如密封圈老化、焊缝微裂纹），考验系统对长期微量泄漏的累积检测能力；额定充注量15%/天~20%/天泄漏量：模拟阀门破裂、管路爆裂等紧急场景，验证系统对快速泄漏的瞬时响应能力。测试时采用电子秤实时记录制冷剂质量损失。针对易燃制冷剂（如R32、R290），突发大泄漏可能达到爆炸下限，测试时应联动通风系统并紧急切断实验室电源。

5.2.3 应按如下方法测试换热器脏堵识别功能，结果应符合4.2.3的要求：

在机组正常运行过程中，人工使用挡板随机封堵室外机换热面积的30%共测试10次，应包含室外机换热器各方向外露表面，每次封堵不低于15分钟，记录报警信息，并按式（2）计算识别准确率。每次封堵间隔不低于15分钟，封堵结束后机组应恢复正常运行状态。

【编制说明】本条文规定了换热器脏堵识别功能的测试方法。通过人工模拟换热器脏堵的渐进式污染场景，验证机组对脏堵程度的识别准确率及多级预警能力，确保功能在实际应用中的可靠性与实用性。通过多次独立实验排除随机干扰（如环境温湿度波动、传感器瞬时误差），确保脏堵识别算法的稳定性；每次封堵间隔20分钟用于恢复机组至基准状态，避免干扰后续测试。

5.2.4 应按附如下方法测试自清洁功能，结果应符合4.2.4的要求：

1 在高湿高粉尘环境中连续运行，监测是否自动触发自清洁功能；通过机组本地交互方式启动手动清洁模式，观察是否正常执行清洁流程；

2 在不同粉尘浓度、湿度环境中连续运行不同时长，监测清洁周期是否随之动态调整；

3 触发自清洁功能后，检查本地交互方式是否显示清洁状态（如进度条、倒计时、当前清洁阶段），验证清洁完成后的状态提示是否自动消失或更新为“已完成”，当人为阻断清洁流程（如断电、传感器故障），检查界面是否提示“清洁中断”或“故障代码”；

4 清洁后仍有污垢残留（如蒸发器表面附着油渍），观察是否弹出“建议手动清洁”提示。

【编制说明】本条文规定了自清洁功能的测试方法。测试方法旨在通过模拟真实使用场景与极端工况，系统验证自清洁功能的可靠性、智能性和用户交互有效性，确保其能够长效维持机组性能与卫生安全。清洁周期动态调整测试通过不同粉尘浓度、湿度与运行时长的组合实验，检验机组能否基于环境数据智能优化清洁频率：在污染严重时缩短周期以快速清除积尘，在洁净环境中延长周期以减少无效清洁的能耗，体现“按需清洁”的节能理念，同时降低频繁清洁增加设备运行能耗。

5.2.5 应按如下方法测试智能除霜功能，结果应符合4.2.5的要求：

1 当在实际运行工况中测试时，监测连续20个除霜周期的机组运行数据，检查除霜周期和时长是否随环境工况变化动态调整，计算无霜除霜事故占比、除霜制热比和除霜运行时长占比。

2 当在实验室测试时，应控制室外侧干球温度-10℃~5℃、相对湿度85%~95%范围内变化，监测连续20个除霜周期的机组运行数据，检查除霜周期和时长是否随环境工况变化动态调整，计算无霜除霜事故占比、除霜制热比和除霜运行时长占比。

3 无霜除霜事故占比应按式（3）计算：

（3）

4 除霜制热比应按式（4）计算：

（4）

式中：

εd——除霜制热比，%；

Qd——除霜前一时刻的制热量，W；

Qave——稳定制热阶段内制热量最大值的时刻前后各 60 s 内制热量平均值，采样周期不大于10 s。其中，稳定制热阶段取连续 120 s 内制热量的最大值与最小值偏差小于2%的阶段。

5 除霜运行时长占比应按式（5）计算：

（5）

式中：

Td——融霜所用总时长，min；

T——试验总时长，min。

【编制说明】本条文规定了智能除霜功能的测试方法。通过多维度工况模拟与量化指标分析，全面验证智能除霜功能的适应性、经济性与可靠性，确保其在真实场景中实现“按需除霜”。

5.2.6 应按如下方法测试负荷自适应功能，结果应符合4.2.6的要求：

1 检查通过机组本地交互方式设置不同偏好（如：节能优先、舒适优先、均衡模式），或支持运行参数自定义（如：室内温度下限、最大功率限制）功能；

2 机组依据室外温度或用户使用习惯进行负荷预测，监测机组提前调整运行参数（如：压缩机频率、出风温度、供水温度等）情况；

3 随负荷降低机组进入待机模式，或人工触发待机模式，测试30min内机组平均输入功率。

【编制说明】本条文规定了负荷自适应功能的测试方法。测试方法从用户交互灵活性、动态控制智能性、待机状态经济性三个维度，系统评估负荷自适应功能的实际效能。重点验证机组是否具备灵活的用户交互能力，允许用户根据实际需求选择节能、舒适或均衡模式，或自定义关键运行参数（如温度下限、功率限制），以确保系统能够适配不同场景下的个性化需求；检验机组是否基于实时环境数据（如室外温度）或用户历史行为，预测未来负荷变化趋势，并提前调整核心运行参数（压缩机频率、出风温度等），实现输出能力与动态负荷的精准匹配。

5.2.7 应按如下方法测试柔性用能功能，结果应符合4.2.7的要求：

1 模拟分时电价信号，验证机组在高峰时段自动降输入功率，低谷时段恢复或升高输入功率；设定输入功率上限（如额定值60%），当负荷逐步升高时，验证机组输入功率不超过设定功率上限；

2 柔性用能功能切换时，记录指令下发时间戳（time1）与输入功率实际变化起始点（time2），计算延迟Δtime=time2−time1，重复测量10次（5次电价切换、5次功率限制切换），取延迟平均值。

3 柔性用能功能执行期间，在1h内负荷侧温度波动值不应大于2℃。

【编制说明】本条文规定了柔性用能功能的测试方法。模拟信号（如电价、功率限制）需贴近实际能源市场与电网运行参数，测试需涵盖极端场景（如电价尖峰、功率限值临界点），确保测试结果具有工程参考价值。如条件允许，宜验证机组在两种策略切换时的逻辑优先级，如电价信号优先或功率限制优先，确保策略执行无冲突。

5.2.8 应按如下方法测试OTA升级功能，结果应符合4.2.8的要求：

1 在机组正常运行时，记录本地交互方式的版本信息，并向设备推送升级包，检查更新版本信息提示；

2 在升级进程中，人工随机制造断电、断网及故障告警，检查系统执行版本信息，并在供电、网络恢复后及告警处理完毕后，检查系统升级情况；

3 检查设备是否自动补传升级期间缓存的本地数据。

【编制说明】本条文规定了OTA升级功能的测试方法。测试方案分步骤进行，每个步骤对应不同的测试要求，同时确保各步骤之间的连贯性和数据的完整性。

5.2.9 应按如下方法测试传感器自检功能，结果应符合4.2.9的要求，且传感器故障期间机组应正常运行：

在机组正常运行时，人工随机制造包括温度、压力等传感器断路和阶跃跳变（>±50%/次），2小时内每种故障重复触发30次，记录人工制造故障类型和系统诊断结果，诊断结果应能够区分传感器正常、瞬时干扰和持续故障，并按式（2）计算识别准确率。

【编制说明】本条文规定了传感器自检功能的测试方法。通过可控故障注入，系统性评价传感器自检功能的可靠性、诊断精度及对机组运行稳定性的保障能力，通过高密度重复试验（2小时内每种故障触发30次），统计传感器自检系统对断路（硬故障）与阶跃跳变（软故障）的识别能力，避免偶发性误判导致的评价失真。2小时测试窗口覆盖机组启停、负荷切换等典型工况，确保自检功能在动态运行环境中的稳定性。在传感器故障期间，测试机组是否通过冗余策略（如切换备用传感器）或容错控制（如基于历史数据插值）维持核心功能正常运行，避免因单一传感器失效引发系统停机，确保用户基础使用需求不受影响。

6 长效节能评价

## 6.1 一般要求

6.1.1 进行长效节能评价的设备，应至少满足负荷自适应功能和OTA升级功能的要求，对于有制热运行的机组，应满足智能除霜功能的要求。

【编制说明】本条文规定了长效节能评价的功能准入要求，旨在通过核心功能组合确保设备具备动态适应性与持续优化能力。负荷自适应功能是长效节能的基础，通过动态匹配负荷需求与设备输出，减少过量供能导致的浪费；OTA升级功能保障设备在全生命周期内持续更新算法，应对技术迭代与环境变化，避免硬件固化导致的能效衰减；智能除霜功能（制热机组强制要求），控制除霜时机与周期，降低无效除霜能耗。

6.1.2 以实际运行的长期测试结果进行长效节能评价。

【编制说明】本条文规定了采用 实际运行的长期测试数据 作为长效节能评价的核心依据，实测数据可反映设备在真实环境中的动态衰减与适应能力，弥补实验室单一工况测试的局限性，确保节能评价结果匹配用户实际体验。

6.1.3 长期测试的周期宜与供暖季和供冷季同步，评价周期应覆盖不少于1个供暖季或供冷季。

【编制说明】本条文规定了测试周期的要求。旨在通过完整季节测试，反映设备在负荷波动、环境变量及性能衰减等多重因素耦合作用下的真实能效表现，避免因测试周期碎片化导致的能效衰减特性误判；同时，通过纳入极端天气、负荷突变等复杂场景，验证设备智能控制功能的可靠性，确保评价结论真实反映用户实际使用中的节能效果，并推动企业从“参数达标”向“全生命周期能效维持”的技术升级。

## 6.2 长期测评法

6.2.1 开展长效节能评价宜配备监测系统，并应具备室外温度、室内温度、耗电量参数的连续监测和存储功能。

【编制说明】本条文规定了长效节能评价时的数据采集要求。室外温度数据用于关联建筑负荷，室内温度数据用于量化实际控温能力。数据存储功能则为长期衰减趋势分析、控制策略优化提供可追溯的量化依据。

6.2.2 当采用机组自带传感器进行进行数据采集时，宜以回风温度代替室内温度。

【编制说明】本条文规定了采用机组自带传感器进行数据采集时的要求。以回风温度替代室内温度能显著降低多房间分布式测温的安装复杂度，提升评价可操作性。

6.2.3 当采用机组能耗监测功能替代监测系统时，能耗监测功能应满足4.2.1条的要求。

【编制说明】本条文规定了采用机组内置能耗监测功能替代独立监测系统的要求。机组内置监测功能简化了外部系统部署成本，传感器精度、时间戳同步性及存储频率需与独立系统保持同等标准，避免因数据粒度不足或时间轴偏移导致能效动态响应失真。

6.2.4 长期测试前应对测试系统主要传感器的准确度进行校核，并应于每季度进行传感器现场校准或比对。

【编制说明】本条文规定了确保长期测试数据的可靠性和准确性的要求。在长期测试启动前对主要传感器进行准确度校核，是为了确认其初始性能符合测试要求，建立可信的基准状态。而规定每季度进行一次现场校准或比对，则是为了持续监控传感器在长期运行过程中的性能稳定性，及时发现并纠正可能由环境因素、元件老化或漂移引起的精度下降问题。

6.2.5 长期测试室内温度宜满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求。

【编制说明】本条文规定了室内温度的要求。考虑到实际使用中，风冷式空调器和空气源热泵热风机存在部分空间部分时间运行的情况，因此室内温度可能存在超出标准要求的情况。

6.2.6 长效能耗限值应按式（6）进行计算：

（6）

式中：

Elim——长效能耗限值，kWh/(m2·a)；

QC——全年累计耗冷量或耗热量，kWh/(m2·a)，根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录A与附录C计算得到，见表1；

APF——全年性能系数，取对应产品能效标准中的1级能效指标：房间空气调节器和空气源热泵热风机依据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019，多联式空调热泵机组依据《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2021，空气源热泵（冷水）机组依据《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024。

表1 各类新建居住建筑平均能耗指标    单位：kWh·m-2·a-1

| 热工区划 |  | 耗热量 | 耗冷量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒 | A区 | 61.94 | ― |
|  | B区 | 49.44 | ― |
|  | C区 | 38.33 | ― |
| 寒冷 | A区 | 22.78 | ― |
|  | B区 | 18.61 | 25.56 |
| 夏热冬冷 | A区 | 17.94 | 36.00 |
|  | B区 | 8.58 | 45.00 |
| 夏热冬暖 | A区 | 5.72 | 50.76 |
|  | B区 | ― | 82.80 |
| 温和 | A区 | 11.44 | ― |
|  | B区 | ― | ― |

6.2.7 当测得的单位面积耗电量低于长效能耗限值时，则判定满足长效节能要求。

【编制说明】现有各类标准中尚没有对于“长效节能”的定义，而对于评价方法：

有采用相对衰减率的定义，如《空调器长效节能评价技术要求》CQC 9202-2012，除从传统角度规定了制冷制热能力及能效之外，还限定了高低温能力及能效的衰减率以及长运性能衰减率，在较为苛刻的粉尘、淋雨循环试验之后，要求整机制冷量长效运行衰减率不超过10%，能效长效运行衰减率不超过15%，最后按照公式计算综合评价值。《房间空气调节器用热交换器长效节能评价值及试验方法》T/SSR 701-2019采用“加速积尘后热交换器的换热衰减率”来定义长效节能。

也有采用绝对能效值的定义，如中国节能协会标准《空气源热泵供暖系统监测和评价规则》T/CECA-G 0013-2017提出了长期监测的季节制热性能系数不应小于1.8。中国工程建设标准化协会标准《空气源热泵供暖工程技术规程》T/CECS 564-2018针对不同气候区提出了空气源热泵供暖工程后评价能效分级指标。中国工程建设标准化协会标准《空气源热泵系统能效提升与经济运行技术规程》T/CECS 1263-2023提出了不同气候区空气源热泵供暖系统基于系统费效比的经济运行的评价指标。

本标准结合“相对衰减率”和“绝对能效值”两种方法，提出长效节能的2种判定方法：

第1种方法：

（1）根据建筑节能设计标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015，计算典型城市供暖季/供冷季不同室外温度下的负荷值Q (kW/m2)，室外温度温频分布来源各类产品能效标准。

（2）根据各类产品的能效标准中的1级APF值（以实验室测试能效值作为基准），长期运行造成的能效衰减取相对于实验室测试值的15%，即认为实际长期运行能效达到0.85·APF，则认为达到长效节能水平；

（3）计算长效能耗限值。

（4）根据长期监测的能耗数据除以供冷/供暖面积，计算单位面积耗电量；

（5）若测得的单位面积耗电量低于长效能耗限值，则满足长效节能要求。

（6）长期监测的室内平均温度应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求。

第2种方法：

（1）根据建筑节能设计标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015，计算典型城市供暖季/供冷季不同室外温度下的负荷值Q (kW/m2)，室外温度温频分布来源产品能效标准。

（2）规定典型实验室测试工况，包括：额定功率、结除霜工况、低温工况、高温工况等，测试各工况下的能效，计算给类产品统一的APF’，长期运行造成的能效衰减取相对于实验室测试值的15%，即认为实际长期运行能效达到0.85·APF’，则认为达到长效节能水平；

（3）计算长效能耗限值为。

（4）根据长期监测的能耗数据除以供冷/供暖面积，计算单位面积耗电量；

（5）若测得的单位面积耗电量低于长效能耗限值，则满足长效节能要求。

（6）长期监测的室内平均温度应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求。

两种方法的差异在于第（2）步基准能效的取值方式，第1种方法采用产品能效标准中的APF值，且该值在机组铭牌中有明示，但不同产品的APF值测试工况要求不一样，但计算方便；第2种方法则规定了统一的APF值计算方法，可以保证统一按照实验室测试能效衰减15%的合理性，在评价实施时则需要提供额外的实验室性能测试结果，增加评价工作量。因此，本标准推荐采用方法（1）。

基于此，以空气源热泵（风机盘管型）和单冷型空调为例，计算了长效能耗限值如下表所示：

| 热工区划 |  | 空气源热泵（风机盘管型） | 单冷型空调 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供暖耗电量 [kWh/(m2·a)] | 供冷耗电量 [kWh/(m2·a)] |
| 严寒 | A区 | 23.9 | - |
|  | B区 | 19.1 | - |
|  | C区 | 14.8 | - |
| 寒冷 | A区 | 8.8 | - |
|  | B区 | 7.2 | 5.2 |
| 夏热冬冷 | A区 | 6.9 | 7.3 |
|  | B区 | 3.3 | 9.1 |
| 夏热冬暖 | A区 | 2.2 | 10.3 |
|  | B区 | - | 16.8 |
| 温和 | A区 | 4.4 | - |
|  | B区 | - | - |