ICS 27.080
J 72
	备案号：


NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T XXXXX—2018
	


热泵干燥用涡旋式制冷剂压缩机
Scroll refrigerant compressor for heat pump curing
（征求意见稿）


2018 - XX - XX实施
国家能源局   发布
2018 - XX - XX发布


目  次
II前言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


14 基本参数


25 技术要求


36 试验方法


47 检验规则


8 标志、包装、运输和贮存
4


前  言
本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 
本标准由中国农村能源行业协会提出。

本标准由能源行业农村能源标准化技术委员会（NEA/TC8）归口。
本标准由中国节能协会负责组织起草。
本标准起草单位：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司、××××、××××等
本标准主要起草人： 

热泵干燥用涡旋式制冷剂压缩机
1　 范围
本标准规定了热泵干燥用涡旋式制冷剂压缩机（以下简称“压缩机”）的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于常用运行工况中冷凝温度高于60℃的压缩机。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 4706.17  家用和类似用途电器的安全 电动机—压缩机的特殊要求

GB 4706.32-2012  家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 5773  容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB 6388  运输包装收发货标志

GB/T 9237  制冷与供热用机械制冷系统 安全要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 18429  全封闭式涡旋式制冷剂压缩机

GB/T 34619 容积式制冷剂压缩机容积流量试验方法

JB/T 7249  制冷设备术语
NB/T ×××××-2018 空气源热泵干燥机组通用技术规范

3　 术语和定义
GB/T 5773、GB/T 18429、JB/T 7249和NB/T ×××××-2018确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
热泵干燥用涡旋式制冷剂压缩机 scroll refrigerant compressor for heat pump curing
工作时常用运行工况中冷凝温度高于60℃的涡旋式制冷剂压缩机。
3.2
压缩机制热量 compressor heating capacity

在规定的制热能力试验条件下，由试验测得的流经压缩机排气侧的制冷剂质量流量，乘以压缩机排气口的制冷剂气体比焓，与压缩机所在的制冷循环中蒸发器（补气回路）膨胀前的制冷剂液体比焓之差。
4　 基本参数
4.1　 名义工况
压缩机名义工况见表1。
表1  压缩机名义工况

	类型
	吸气饱和（蒸发）温度
℃
	排气饱和（冷凝）温度
℃
	吸气温度
℃
	过冷度
K a
	环境温度
℃

	高温型
	10
	80
	15
	10
	35

	中温型
	10
	60
	15
	10
	35

	a  对于带有经济器的单机双级压缩机，经济器补气回路膨胀前过冷度为5K；同时制造商应提供经济器补气回路出口制冷剂的压力和温度


4.2　 使用范围
压缩机使用范围见表2。
表2  压缩机使用范围
	类型
	吸气饱和（蒸发）温度
℃
	排气饱和（冷凝）温度
℃

	高温型
	-10 ~ 20
	40 ~ 83

	中温型
	-10 ~ 20
	40 ~ 70


5　 技术要求
5.1　 一般要求
5.1.1　 压缩机应按经规定程序批准的图样和技术文件或用户和制造厂的协议制造。

5.1.2　 压缩机应按设计要求和规定注油量注入冷冻机油。

5.1.3　 压缩机壳体表面涂漆应均匀光滑，不应有漏涂、划痕、锈斑等现象。

5.1.4　 压缩机的安全要求应符合GB/T 9237。
5.2　 气密性
气密性应符合GB/T 18429的规定。
5.3　 容积流量
压缩机的实测容积流量应符合制造厂的设计要求。
5.4　 制热量、输入功率和制热性能系数
名义工况下实测制热量应不小于明示值的95%，实测输入功率值和工作电流值应不大于明示值的105%。制热性能系数应不小于明示值的95%。
5.5　 内部杂质含量
内部杂质含量应符合GB/T 18429的规定。

5.6　 残余水分含量
内部杂质含量应符合GB/T 18429的规定。

5.7　 噪声
噪声应符合GB/T 18429的规定。
5.8　 振动
振动试验中，压缩机在各测定点所测得的各方向峰-峰振幅值，应不大于名义值。

5.9　 起动性能
起动性能应符合GB/T 18429的规定。
5.10　 起动耐久性能
起动耐久性能应符合GB/T 18429的规定。
注：此项目不适用转速可控型压缩机。

5.11　 加速寿命
加速寿命试验结束后，压缩机的制热量以及制热性能系数下降应不大于原实测值的5%，声压级噪声值应不大于原实测值3dB。
5.12　 电气安全
压缩机的冷态电气强度、接地措施、对易触及带电部件的保护、泄漏电流、机械强度、耐潮湿、电气强度、非正常工作应符合GB 4706.17的规定。

6　 试验方法
6.1　 试验的一般要求
试验的一般要求应符合GB/T 18429的规定。
6.2　 气密性
气密性的试验方法按GB/T 18429的规定执行。
6.3　 容积流量
容积流量的试验方法按GB/T 34619的规定执行。
6.4　 制热量、输入功率和制热性能系数
压缩机在表1规定的工况下，参照GB/T 5773规定的制热量测定方法进行测试，并计算制热系数。
对于转速可控型压缩机，应在名义转速（频率）下进行测试。

6.5　 内部杂质含量
内部杂质含量的试验方法按GB/T 18429的规定执行。
6.6　 残余水分含量
残余水分含量的试验方法按GB/T 18429的规定执行。
6.7　 噪声
噪声的试验方法按GB/T 18429的规定执行。
6.8　 振动
振动的试验方法按GB/T 18429的规定执行。
6.9　 起动性能
起动性能的试验方法按GB/T 18429中高温型压缩机的规定执行。
6.10　 起动耐久性能
在表3规定的工况下，起动耐久性能的试验方法按GB/T 18429的规定执行。
表3 起动耐久性能试验工况

	吸气饱和（蒸发）温度
℃
	排气饱和（冷凝）温度
℃

	8±1
	60±2


6.11　 加速寿命
对于定速压缩机，可针对压缩机公布的蒸发温度和冷凝温度运行范围， 选取最高压差工况，最大压比工况，最大负载工况进行2000小时的运行考核。考核前后均应进行6.4与6.7规定的试验，并对两次测试结果进行比较。
对转速可控型压缩机进行试验时，应选择产品设计文件中规定的最大和最小转速进行上述3个工况点的2000小时运行考核。考核前后均应按照生产厂家给定的额定转速进行6.4与6.7规定的试验，并对前后两次测试结果进行比较。

6.12　 电气安全
压缩机的冷态电气强度、接地措施、对易触及带电部件的保护、泄漏电流、机械强度、耐潮湿、电气强度、非正常工作的试验方法按GB 4706.17的规定执行。

7　 检验规则
    压缩机的检验规则按GB/T 18429的规定执行。
8　 标志、包装、运输和贮存
    压缩机的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 18429的规定。

