ICS 27.080

CCS J 75

团 体 标 准

T/CECA-G 00XX—202X

模块承压式空气源热泵热水系统技术规范

Technical specification for modular pressurized air-source heat pump hot water system

(征求意见稿)

202X-XX-XX 发布                             202X-XX-XX 实施

中 国 节 能 协 会 发 布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统组成和设计	1

5 技术要求	2

6 试验方法	3

7 文件编制	4

8 运行和检测	5

附录A（规范性）热泵主机及水箱设计及配置	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国节能协会提出并归口。

本文件由中国节能协会热泵专委会负责组织起草。

本文件起草单位：马鞍山佧诺科技有限公司、××××、××××等。

本文件主要起草人：。

模块承压式空气源热泵热水系统技术规范

- 范围

本文件规定了模块承压式空气源热泵热水系统(以下简称模块承压系统）的技术要求、试验方法、文件编制及运行和检测等。

本文件适用于机组名义制热量大于或等于3kW且小于或等于80kW，以空气源热泵热水机组与同等数量的加热水箱及多个储热水箱组合而成一个整体，工作压力不大于1.6MPa的模块承压热水系统。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4272 设备及管道绝热设计通则

GB/T 20289 储水式电热水器

GB/T 20910 热水系统用温度压力安全阀

GB 50057 建筑物防雷设计规范

NB/T 34034-2016 空气源热泵热水器搪瓷储热水箱

T/CECA-G 0094－2020 商用或工业用及类似用途的热泵热水集成系统设计、安装验收规范

- 术语和定义

T/CECA-G 0094－2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

模块承压式空气源热泵热水系统  modular pressurized air-source heat pump hot water system

由空气源热泵主机、多个水箱、管道及控制件等组成，具有互换性，且热水出口和冷水入口具有同 等的压力的热水系统。

加热水箱  heating water tank

模块承压系统中，通过空气源热泵机组加热的承压式水箱。

储热水箱  thermal storage tank

模块承压系统中，储存生活热水的承压式水箱。

- 系统组成和设计

  - 系统组成

模块承压系统应由空气源热泵热水机、加热水箱、储热水箱、水泵、阀门、连接水管系统及电气及控制系统组成。

  - 系统设计

    - 空气源热泵热水机应按A.1的规定确定设计小时供热量。

    - 全日制集中热水供系统的加热和储热水箱应按A.2的规定确定有效容积。

- 技术要求

  - 总体要求

    - 模块承压系统的供水量设计宜考虑用户的使用情况，设计时合理确定水箱数量。

    - 不同地区模块承压系统的设计方案应满足当地的气候条件。

    - 模块承压系统的辅助能源选择宜因地制宜，经济适用。

    - 既有建筑安装模块承压系统，应经建筑结构安全复核，复核合格后安装。

    - 模块承压系统热水出水压力不应低于冷水供水压力的90%。

  - 系统性能

    - 在空气源热泵主机与辅助热源联合供能的条件下，系统的供水能力应达到设计要求，水温误差不应超过2℃。

    - 模块承压系统供热水能力应满足设计要求，标称值与设计值之间的偏差应不大于 10%，一次供水率不应低于标称值的65%。

  - 部件

    - 空气源热泵热水机

模块承压系统采用的空气源热泵热水机应符合 GB/T 21362 的规定。 空气源热泵热水机主机的总能力不应低于实际要求值的92%。多台主机应有防共振措施，不应有异常声音。

    - 加热水箱

模块承压系统中的加热水箱容量优先选用320L、455L、500L，性能参照GB/T 20289或NB/T 34034-2016的规定，其数量与空气源热泵热水机数量保持统一，加热水箱配备电加热的同时还应在合适的位置设置可安装温度压力安全阀(P/T阀)的接口，其配备的安全阀的安全要求应符合GB/T 20910的相关规定，水箱保温性能应符合NB/T 34034-2016中5.8的规定。

    - 储热水箱

模块承压系统中的储热水箱容量优先选用320L、455L、500L，性能参照NB/T 34034-2016的规定，其数量应大于加热水箱的数量且应符合下列规定：

- 储热水箱中的进水口导引或设计到水箱下部；

- 储热水箱中的出水口设计或从水箱上部导出，根据需要在其吸水位置附近设置感温探头；

- 储热箱容量标称值与容量实测值的偏差在±5%以内，水箱保温性能符合NB/T 34034-2016中5.8的规定。

    - 电气及控制系统

模块承压系统应具备空气源热泵热水机的启停控制、热水水温控制、回水水温控制、水泵控制、水流保护、防冻保护、高压保护和过载保护等功能。同时，可配备能利用手机APP端或电脑 PC端对系统进行远程控制、监测、操作和故障报警、历史数据查询等功能。控制方式应简便、可靠、利于操作。控制器应符合GB/T 5226.1和GB/T 23888的规定。

    - 水泵、阀门和连接水管系统

      - 水泵、阀门应符合下列规定：

- 模块承压系统中的机组循环泵、内循环泵和回水泵进行选型时，根据机组的额定流量、机组及水箱的内水阻力和外部管道部件的水头损失等相关因素进行计算，水泵能效不低于2级。

- 模块承压系统中的电动阀的工作电压、工作压力和使用温度范围满足系统的要求，循环泵与系统有很好的匹配性，流量和杨程合适，

      - 管路符合下列规定：

- 模块承压系统中的冷、热水管道宜采用新型复合塑料管或钢管等管材。

- 模块承压系统中使用的冷、热水管管径应符合空气源热泵热水机的产品技术要求。

- 模块承压系统中的冷、热水管道的保温宜使用阻燃保温材料，保温的绝热设计应符合GB/T 4272的规定。

- 连接管路宜短。

  - 安全

    - 电气安全

      - 模块承压系统的电器设备电气安全应符合GB/T 5226.1 的规定。

      - 辅助电加热器及其他电器设备的电击防护、防水等级、泄漏电流、电气强度和接地措施应符合 GB/T 5226.1的规定。

    - 雷电保护

模块承压系统应置于避雷保护系统范围中，如不处于建筑物上避雷系统的保护中，应按GB 50057的规定增设避雷措施。

    - 耐候性

模块承压系统暴露在室外的各部件应有良好的耐候性，应能耐受使用地点的最高工作温度和最低工作温度。

    - 支撑结构

模块承压系统基座应符合 GB 50364 规定的要求。

- 试验方法

  - 系统性能

    - 测试条件

系统性能测试应与实际使用相符，即系统进行测试时应覆盖一个完整的加热和用水过程。

    - 测试的设备仪器

      - 流量计和温度传感器的准确度应达到 CJ 128 规定的 2 级。

      - 测量水温时所测水流应完全包围温度传感器。

      - 测量仪器应符合 GB/T 26977 和 GB/T 50495 的规定。

    - 测试步骤

      - 启动模块承压系统，运行并完成一个加热过程，使模块承压系统的水温达到设定的温度，放水并记录出水温度。

      - 关闭模块承压系统的总进水阀，连续放水至模块承压系统净空，记录放出的总水量。

      - 启动模块承压系统，运行至设定水温，连续放水至水温低于设定水温5℃，连续放水至模块承压系统净空，记录放出的总水量。

  - 部件

    - 空气源热泵热水机

查验空气源热泵热水机的检测报告、产品合格证等相关文件。

    - 加热水箱

模块承压系统加热水箱容量，按照装满加热水箱所需的最大容量计算。

    - 储热水箱

模块承压系统储热水箱容量，按照装满储热水箱所需的最大容量计算。

    - 控制器

控制器的试验方法按GB/T 5226.1和GB/T 23888的规定进行。

    - 水泵、阀门和连接水管系统

查验水泵、阀门和连接水管的检测报告、产品合格证等相关文件。

  - 安全试验

    - 模块承压系统电气安全试验按 GB/T 5226.1 规定的方法进行。

    - 雷电保护检查按GB 50057 规定的方法进行。

- 文件编制

  - 概述

制造厂家应对模块承压系统编制两种文件，一种是为安装人员提供的安装说明书，另一种是为用户提供的使用说明书。

  - 安装说明书

安装说明书主要包括安装指南、管路的连接方法、控制设备及其线路图、启动的方法，以及系统检查和系统调试的步骤等。

  - 使用说明书

使用说明书包括系统主要技术指标、使用方法、安全装置及其温度调节方式、使用注意事项、系统维护周期及正常维护期间需要更换零件的清单等。

- 运行和检测

  - 运行前

    - 检查系统安装是否符合设计图纸及本文件要求。

    - 将包括加热水箱、储热水箱和管路内部的整个系统冲洗干净。

  - 运行

在系统处于工作条件下，对相关的部件进行调节或调试，使各部件在设计要求的状态下工作。

  - 检测规则

    - 模块承压系统在合同约定或相关方对产品性能有争议时应进行系统性能检测。

    - 系统性能检测应满足模块承压系统按设计要求且安装调试合格，并应针对项目服务对象连续运行至少1个周期，设备及主要部件的联动应协调，动作正确，无异常现象。

    - 系统性能检测按第6章规定的方法进行。

- （规范性）
热泵主机及水箱设计及配置

  - 空气源热泵主机的设计小时供热量

计算公式：

……………………….…（A.1）

式中：

____空气源热泵设计小时供热量（kJ/h)；

m —— 用水计算单位数（人数或床位数）；

—— 热水用水定额 L/（人·d）或L/（床·d）

C—— 水的比热容kJ/（kg•℃），C=4.187kJ/（kg•℃）；

——热水的温度，通常取=55℃；

——冷水的温度，通常取 =15℃；

——热水的密度，kg/L；

——热水供应系统的热损失系数，取1.10~1.15

——空气源热泵工作时间,取8~16h。

| 热水用水定额 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 |  | 单位 | 用水定额（L） |  | 使用时间（h) |
|  |  |  |  | 最高日 | 平均日 |  |
| 1 | 普通住宅 | 有热水器和沐浴设备 | 每人每日 | 45~90 | 25~70 | 24 |
|  |  | 有集中热水供应（或家用热水机组）和沐浴设备 |  | 65~110 | 30~80 |  |
| 2 | 别墅 |  | 每人每日 | 80~120 | 35~90 | 24 |
| 3 | 酒店式公寓 |  | 每人每日 | 90~110 | 75~90 | 24 |
| 4 | 宿舍 | 居室内设卫生间 | 每人每日 | 80~110 | 45~60 | 24或定时供应 |
|  |  | 设公用盥洗卫生间 |  | 45~90 | 40~50 |  |
| 5 | 招待所、培训中心、普通旅馆 | 设公用盥洗室 | 每人每日 | 25~45 | 20~35 | 24或定时供应 |
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室 |  | 45~70 | 40~50 |  |
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 |  | 55~90 | 50~60 |  |
|  |  | 设单独卫生间、公用洗衣室 |  | 65~110 | 55~80 |  |
| 6 | 宾馆客房 | 旅客 | 每床位每日 | 130~175 | 120~155 | 24 |
|  |  | 员工 | 每人每日 | 45~55 | 40~45 | 8~10 |
| 7 | 医院住院部 | 设公用盥洗室 | 每床位每日 | 65~110 | 45~80 | 24 |
|  |  | 设公用盥洗室、淋浴室 | 每床位每日 | 80~145 | 70~100 |  |
|  |  | 设单独卫生间 | 每床位每日 | 120~220 | 120~155 |  |
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 80~145 | 70~100 | 8 |
|  | 门诊部、诊疗部 | 病人 | 每病人每次 | 8~15 | 3~6 | 8~12 |
|  |  | 医务人员 | 每人每班 | 45~65 | 35~55 | 8 |
|  |  | 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 | 110~175 | 100~120 | 24 |
| 8 | 养老院、托老所 | 全托 | 每床位每日 | 55~80 | 50~60 | 24 |
|  |  | 日托 |  | 25~45 | 15~20 | 10 |
| 9 | 幼儿园、托儿所 | 有住宿 | 每儿童每日 | 25~55 | 20~45 | 24 |
|  |  | 无住宿 |  | 20~30 | 15~20 | 10 |
| 10 | 公共浴室 | 淋浴 | 每客户每次 | 40~65 | 35~45 | 12 |
|  |  | 淋浴、浴盆 |  | 65~90 | 60~80 |  |
|  |  | 桑拿房（信誉、按摩池） |  | 80~110 | 65~80 |  |
| 11 | 理发室、美容院 |  | 每客户每次 | 20~50 | 20~40 | 12 |
| 12 | 洗衣房 |  | 每公斤干衣 | 15~40 | 15~40 | 8 |
| 13 | 餐饮业 | 中餐酒楼 | 每顾客每次 | 15~20 | 8~12 | 10~12 |
|  |  | 快餐店、职工及学生食堂 |  | 10~12 | 7~10 | 12~16 |
|  |  | 酒吧、咖啡厅、茶座、卡拉OK房 |  | 3~8 | 3~5 | 8~18 |
| 14 | 办公楼 | 坐班制办公 | 每人每班 | 5~10 | 4~8 | 8~10 |
|  |  | 公寓式办公 | 每人每日 | 60~110 | 25~80 | 10~24 |
|  |  | 酒店式办公 |  | 130~175 | 60~155 | 10~24 |
| 15 | 健身中心 |  | 每人每次 | 15~25 | 10~20 | 8~12 |
| 16 | 体育场（馆） | 运动员淋浴 | 每人每次 | 17~26 | 15~20 | 4 |
| 17 | 会议厅 |  | 每座位每次 | 2~3 | 2 | 4 |
| 注：1、表内所列用水定额均已包含在本标准表中； 2、本表以55℃热水水温为计算温度； 3、学生宿舍使用IC卡计费用热水时，可按每人每日最高日用水定额25L~30L、平均日用水定额20L~25L。 |  |  |  |  |  |  |

  - 全日制集中热水供系统加热、储热水箱有效容积

计算公式：

……………………….…（A.1）

式中：

——加热水箱和储热水箱总容量（L）；

——用水均匀性的安全系数，取1.25~1.50；

——设计小时供热量（kJ/h)；

——设计小时耗热量持续时间（h),全日集中热水供应系统取2h~4h。

_________________________________